1250KVA箱变选型及技术要求
1、 选型依据按照国家现行的有关规范、规程及相关行业标准；
《电力变压器》GB1094-1996

《高压/低压预装箱式变电站选用导册》DJ/T537-2002

《3~110KV高压配电装置设计规范》GB50060-1992

《供配电系统设计规范》GB50052-1995

《低压配电设计规范》GB50054-1995

《外壳防护等级（IP代码）》GB4208-1993
《交流电气装置的接地》DL/T621-1997

及有关设计规范及标准图集
2、 主要电器设备、材料的选型：

1、低压柜型式为GGD2-型

2、变压器：干式SCB11-1250
3、10KV负荷开关：SF6-12KV-630A

4、低压断路器：智能框架断路器，塑壳断路器

5、电力电缆：ZRYJV22-8.7/15KV
6、详见附表一
3、 计量、保护
1、根据国家电价政策，实行分类计量。计量二次电压回路和计量二次电流回路采用4mm平方铜芯硬线，其中电流回路接地线每相需单独回放。

2、变压器10KV高压侧采用负荷开关+熔断器组进行保护，低压侧采用空气断路器进行保护。
3、为防止雷电波浸入引起过电压的危害，在高、低压侧均设避雷器进行保护。

4、 无功补偿
1、采用低压集中自动补偿方式，在箱变低压侧设置无功功率自动补偿装置，要求补偿后的功率因数在0.9以上。

2、电网公共连接点电压正弦波畸变率和用户注入电网德谐波电流不得超过国家标准《GB/T14549-93》的规定。

3、用户的非线性阻抗特性的用电设备接入电网运行所注入电网的谐波电流和引起公共连接点电压正弦波畸变率超过标准时，用户必须采取措施予以消除。

5、 接地、封堵

1、变压器中性点、所有电气设备的外壳等均应可靠地，接地网的工频接地电阻不大于1欧。电缆施放完毕后应对电缆沟进入箱变处进行防火封堵，电缆刷防火涂料，防火封堵材料和防火涂料性能应符合《GA161-1997》标准。

6、 其它

1、箱体参照国标通用型号，电气元件选型参照相关样本，性能要求达到或优于造型的电气性能均可选用。

2、现场情况如与设计要求不符，应及时与设计单位联系，以便协商修改。

3、详见设计图纸，未尽事宜按有关电力行业规定执行。

